|  |  | Клапаны запорно-регулирующие стальные РТКЗ Р ТУ 3742-001-71634056-2010 |
| --- | --- | --- |
|  |  | DN 15, 20, 25 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16.0 МПа |
| РТКЗ – клапаны запорные и запорно-регулирующие стальные. Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорно-регулирующего устройства. |  |  |
| РТКЗ10 Р – серия клапанов запорных с ковано-сварными корпусами, креплением сальника на шпильках. |  |  |

Клапаны запорно-регулирующие

Преимущества:

Уплотнительные поверхности затвора выполняются из износостойких и коррозионностойких материалов твердости.

Запорно-регулирующие клапаны отличаются от запорных клапанов тем, что в них установлен регулирующий элемент, выполненный в виде полого цилиндра с радиальными отверстиями (клетки). Расположение отверстий позволяет плавно увеличивать или уменьшать проходное сечение клапана, обеспечивая тем самым изменение расхода среды.

Значения пропускной способности клапанов DN 20 и DN 25 по воде приведены на графиках.

Профиль регулирующего органа обеспечивает более точное дозирование расхода проводимой среды в начале открытия клапана (от 5 до 30% хода золотника). При дальнейшем открытии клапана изменение расхода проводимой среды увеличивается более значительно.

Возможно изготовление клапанов с другими расходными характеристиками.

Корпус изготавливается из штампованной заготовки, имеет высокий запас прочности, сальниковая камера располагается непосредственно в корпусе, крышка отсутствует, что упрощает конструкцию и повышает надежность клапана.

Управление затвором возможно при полном перепаде давлений, регулировка производится при перепаде давлений, указанном в сопроводительной документации на клапан, при небольших усилиях управления. При этом обеспечивается высокая герметичность затвора по классу «А».

Возможно изготовление клапанов с нестандартной и увеличенной строительной длиной.

Графики пропускной способности по воде клапанов DN 20 и DN 25

Технические характеристики клапанов РТКЗ Р:

| Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Для установки на трубопроводы в качестве запорно-регулирующих устройств |  |
| Стандарт на изготовление | ТУ 3742-001-71634056-2010 |  |
| Вид арматуры | Запорно-регулирующая |  |
| Тип арматуры | Клапаны запорно-регулирующие РТКЗ | РТКЗ10 Р |
| Класс герметичности затвора | класс «А», «В», «С», «D» ГОСТ 9544 |  |
| Проводимая среда | Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, природный и попутный газ, другие среды, по отношению к которым материал деталей клапана коррозионностоек | Указывается при заказе. Для коррозионноактивных сред указывается концентрация активных веществ. |
| Температура проводимой среды | от минус 60ºС до 200ºС, зависит от материала деталей клапана | Указывается при заказе При отсутствии требований поставляется по технической документации ООО «РТМТ» |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 ГОСТ 15150. Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий размещения. | Указывается при заказе |
| Категория сейсмостойкости | – не сейсмостойкое исполнение СО (до 6 баллов включительно по шкале MSK-64); – сейсмостойкое исполнение С (свыше 6 до 9 баллов включительно); – исполнение повышенной сейсмостойкости ПС (свыше 9 до 10 баллов включительно). | Указывается при заказе. При отсутствии требования поставляется в несейсмостойком (С0) исполнении |
| Установочное положение | любое |  |
| Уплотнение шпинделя | Сальниковое, с набивкой кольцами из терморасширенного графита |  |
| Вид управления | ручное |  |
| Присоединение к трубопроводу | - муфтовое (G, Rc, K); - фланцевое ГОСТ 33259 исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M; - Фланцевое ГОСТ 9033, ANSI/ASME B16.5; - фланцевое с ответными фланцами; - под приварку в стык; - муфтовое под приварку. | Указывается при заказе. Для муфтовых клапанов указывается размер присоединительной резьбы, для фланцевых - исполнение фланца, стандарт на ответные фланцы. Для исполнений под приварку и ответными фланцами возможно выполнение разделки под конкретную трубу. При отсутствии требований к исполнению фланцев или разделки под конкретную трубу, поставляется по технической документации ООО «РТМТ» |
| Вид покрытия | Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требованиям | Указывается при заказе. При отсутствии требования поставляется с заводским антикоррозионным покрытием |
| Средний срок службы | 20 лет |  |
| Максимальная пропускная способность, Kv, м3/час | DN 15 – до 1,6 DN 20 и DN 25 – до 2,5 |  |

|  |  | Клапаны запорно-регулирующие РТКЗ Р (серия РТКЗ10 Р) ТУ 3742-001-71634056-2010 |
| --- | --- | --- |
|  |  | DN 15, 20, 25 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПа |

Таблица-фигура: 15с68нж; 15лс68нж; 15нж68нж.

Рис. 1

Рис. 5

Остальное см. рис.1

Рис. 4

Остальное см. рис.1

Рис. 3

Остальное см. рис.1

Рис. 2

Остальное см. рис.1

Таблица основных размеров фланцевого присоединения:

| DN | Способ присоединения | PN, МПа | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | Н | D | D0 | b | Dn* | S* |  |  |
|  | Фланцевое | 1,6 | 122 |  |  | 95 | 12 | – | – | 4,3 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 192 |  |  | 95 | 12 | 19 | 3,5 | 6,3 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 2,5 | 118 |  |  | 95 | 14 | – | – | 4,3 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 194 |  |  | 95 | 14 | 19 | 3,5 | 6,7 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 4,0 | 118 |  |  | 95 | 14 | – | – | 4,3 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 194 |  |  | 95 | 14 | 19 | 3,5 | 6,7 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 6,3 | 130 |  |  | 105 | 16 | – | – | 5,0 | 1,2 |
| 15 | С ответными фланцами |  | 236 | 140 | 120 | 105 | 16 | 19 | 3,5 | 8,1 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 10,0 | 130 |  |  | 105 | 18 | – | – | 5,2 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 236 |  |  | 105 | 18 | 19 | 3,5 | 8,5 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 16,0 | 130 |  |  | 105 | 18 | – | – | 5,2 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 236 |  |  | 105 | 18 | 19 | 3,5 | 8,5 | 1,3 |
|  | С ответными фланцами |  | 294 |  |  | 120 | 23 | 21 | 4,5 | 11,0 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 1,6 | 142 |  |  | 105 | 12 | – | – | 5,0 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 218 |  |  | 105 | 12 | 26 | 4,0 | 7,6 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 2,5 | 138 |  |  | 105 | 14 | – | – | 5,3 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 216 |  |  | 105 | 14 | 26 | 4,0 | 8,1 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 4,0 | 138 |  |  | 105 | 14 | – | – | 5,3 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 216 |  |  | 105 | 14 | 26 | 4,0 | 8,1 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 6,3 | 154 |  |  | 125 | 18 | – | – | 6,7 | 1,2 |
| 20 | С ответными фланцами |  | 264 | 185 | 120 | 125 | 18 | 26 | 4,0 | 11,7 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 10,0 | 154 |  |  | 125 | 20 | – | – | 6,9 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 276 |  |  | 125 | 20 | 26 | 4,0 | 12,3 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 16,0 | 154 |  |  | 125 | 22 | – | – | 6,9 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 276 |  |  | 125 | 22 | 26 | 4,0 | 12,3 | 1,3 |
|  | С ответными фланцами |  | 340 |  |  | 130 | 26 | 27 | 4,0 | 14,0 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 1,6 | 162 |  |  | 115 | 12 | – | – | 5,6 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 242 |  |  | 115 | 12 | 33 | 4,0 | 8,5 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 2,5 | 158 |  |  | 115 | 14 | – | – | 5,9 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 240 |  |  | 115 | 14 | 33 | 4,0 | 9,1 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 4,0 | 158 |  |  | 115 | 14 | – | – | 5,9 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 240 |  |  | 115 | 14 | 33 | 4,0 | 9,1 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 6,3 | 178 |  |  | 135 | 20 | – | – | 7,8 | 1,2 |
| 25 | С ответными фланцами |  | 304 | 185 | 120 | 135 | 20 | 33 | 4,0 | 13,2 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 10,0 | 178 |  |  | 135 | 22 | – | – | 8,1 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 304 |  |  | 135 | 22 | 33 | 4,0 | 14,9 | 1,3 |
|  | Фланцевое | 16,0 | 178 |  |  | 135 | 22 | – | – | 8,1 | 1,2 |
|  | С ответными фланцами |  | 304 |  |  | 135 | 22 | 33 | 4,0 | 14,9 | 1,3 |
|  | С ответными фланцами |  | 372 |  |  | 149 | 29 | 33 | 5,5 | 17,6 | 1,3 |

В состав поставки клапана с присоединением ответными фланцами входят: фланцевый клапан в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.

Таблица основных размеров муфтового присоединения, муфтового под приварку и под

приварку встык:

| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Резьба | Масса,кг | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | Н | D | D1 | l | Dn* | S* |  |  |  |
| 15 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 90 | 140 | 120 | - | - | - | - | 1/2" | 2,7 | 1 |
|  | Муфтовое под приварку |  |  |  |  | 21,7 | 9,5 | - | - | - |  | 1,5 |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  | - | - | 19 | 3,5 | - |  | 1,4 |
| 20 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 110 | 185 | 120 | - | - | - | - | 3/4" | 3,5 | 1 |
|  | Муфтовое под приварку |  |  |  |  | 27 | 9,5 | - | - | - |  | 1,5 |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  | - | - | 26 | 4 | - |  | 1,4 |
| 25 | Муфтовое |  | 130 | 185 | 120 | - | - | - | - | 1" | 3,6 | 1 |
|  | Муфтовое под приварку | 1,6…16,0 |  |  |  | 33,8 | 9,5 | - | - | - |  | 1,5 |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  | - | - | 33 | 4 | - |  | 1,4 |

* Возможно изготовление продукции с под приварку к трубе с другими размерами

Таблица материалов основных деталей:

| Наименование детали | Материальное исполнение основных деталей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15с68нж | 15лс68нж | 15нж68нж | 15нж68нж |
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Маховик | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | Сталь 08Х18Н10Т наплавка ЦН-6Л | Сталь ЭК108 |
| Втулка резьбовая | БрАЖМц 10-3-1,5 | БрАЖМц 10-3-1,5 | БрАЖМц 10-3-1,5 | БрАЖМц 10-3-1,5 |
| Седло | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | 21Х14Н2М2БФ | 21Х14Н2М2БФ |
| Клетка | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Сальниковая набивка | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
| Фланец ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |

______________________________________________________________________

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без согласования с заказчиком